上海市儿童医院

（泸定路院区）

网络背景消防广播系统设备更换升级项目

公开遴选文件

发布人：上海市儿童医院

2024年3月

参选方须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上海市儿童医院泸定路院区网络背景消防广播系统设备更换升级项目 |
| 2 | 招标范围 | 泸定路院区网络背景消防广播系统设备更换升级项目 |
| 3 | 投标货币 | 人民币 |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |
| 5 | 投标文件份数及格式要求 | 1、正本1份，副本1份。 2、投标文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面。正副本分别成册，装入同一密封袋内予以密封。 3、需要对投标文件设置目录，并编制页码；页码与目录必须相对应。 |
| 6 | 投标人资质 | 具备独立法人资格且同时具有：①参选方有有效的《企业法人营业执照》；上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级；②参选人近三年内无因重大施工质量和安全事故而被起诉并败诉的事件发生；③未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 |
| 7 | 质量标准 | 符合中华人民共和国现行消防广播设备系统有关技术要求。 |
| 8 | 参选 | 参选截止时间：2024年 月 日 点 参选地点：上海市儿童医院泸定路院区住院部503室 |
| 9 | 参选报价 | 参选报价不得高于国家、上海市政府行政部门规定的收费标准；限价15万元（大写：壹拾伍万元整）。质保有效期贰年。 |
| 10 | 现场踏勘答疑 | 现场踏勘、答疑时间：2024年 月 日上午 现场踏勘、答疑地点：上海市儿童医院消防控制室 |
| 11 | 招标人 | 名称：上海市儿童医院 地址：泸定路院区355号 联系人：宋健平 电话：021-52976112 |

目录

参选须知前附表

第一章    参选须知

第二章    参选项目技术说明

第三章    参选文件部分格式

第一章  参选须知

一、总则

1、参选人的资质要求

1.1参选人须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务且同时具有：

①参选人必须是具备上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的电子与智能化工程专业承包贰级；

②参选人近三年内无因重大施工质量或安全事故而被起诉并败诉的事件发生；

③参选人必须是具备中华人民共和国独立法人资格的企业；

1.2 参选人必须按照遴选文件的要求进行参选。

1.3参选人应遵守国家有关法律、法令和条例。

2、参选费用

2.1参选人应承担其编制投标文件与递交参选文件所涉及的一切费用，无论中选与否，发布单位对上述费用不负任何责任；

3、现场踏勘

3.1发布人将在前附表写明的时间地点，统一组织参选人对现场及周围环境进行考察，以获取那些需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的资料，参选人应承担现场考察的责任、风险和费用。

3.2发布人向参选人提供有关现场的资料和数据,是发布人现有的能使参选人利用的资料,但招标人对参选人由此作出的推论、理解和结论概不负责。

3.3各参选单位应认真踏勘施工现场和周围环境，详细阅读理解发布单位提供的各项资料，充分了解一切可能影响报价的因素。一旦中选，不得以不了解现场情况等为理由而提出额外费用和其它要求，对此，发布单位将一概不予考虑。

二、遴选文件

4、遴选文件的内容

4.1发布人在遴选期间发出的答疑文件和其他有效函件，均是遴选文件的组成部分。

4.2参选人应仔细研究分析招标文件中所有的条款及说明，并保证所提供的全部资料的真实性，不能提交遴选文件所需的全部资料或提交的参选文件不能从实质上响应遴选文件的要求，责任将由参选人承担，并且可能导致其参选文件无效。

4.3参选人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

5、遴选文件的澄清和解答

5.1参选人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到遴选文件后及时以书面形式向发布人提出。发布人根据参选人的要求在对遴选文件做出必要的澄清后，将在遴选截止日前通知参选人。澄清(答疑)文件作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

6、遴选文件的修改

6.1遴选文件发出后，如确需变更的，发布人将以补充通知的方式修改遴选文件并在遴选截止日前以书面形式通知各参选人。

6.2补充通知将以书面形式发给参选人，补充通知作为遴选文件的组成部分，对参选人起约束作用。

6.3遴选文件、遴选文件澄清(答疑)文件、遴选文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当遴选文件、修改补充通知、澄清(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或文件)为准。

三、参选文件的编制

7、参选文件的编制语言

7.1参选文件及参选人与发布人之间往来的一切信函、文件均使用中文。

8、参选文件的格式

8.1参选人应用中文制作2份参选文件（1正1副），参选文件A4规格，主要图纸A3规格，不得使用硬封面，在每份上清晰地标记“正本”或“副本”字样。如果正副本之间有偏差，将以正本为准。参选文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

8.2参选文件由参选人法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖法人单位公章。全套参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是因为遴选文件的修改而发生的，或者是发布人造成的必须修改的错误。但修改处应加盖单位公章。

9、参选报价编制要求

9.1参选人对该项目只允许有一个总报价，评议人不接受任何有选择的报价及修正报价；

9.2参选报价应是遴选文件确定的遴选范围内的全部工作内容的价格体现，对所涉及各部分工作内容的取费要执行与之相对应的国家或行业取费标准，参选人按遴选文件给定的资料及现行规范的相应规定，在充分考虑项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性及收费标准中没有规定的收费项目等因素的基础上进行报价，并给出其最终的报价；

9.3参选总价包括但不仅限于人工费、拆除费用、检验检测、调试、税金、验收费用、相关伴随服务等一切费用，并以人民币报价。报价含现有设备保护措施费用，运输费，装修费，施工过程中所有技术措施费，其它措施费及各项检测费用等，中标后一律不予增补。

9.4参选人根据现场情况及设施质量要求、保养要求等，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。被选中后不得以不完全了解现场情况为借口，向发布人提出额外费用。

10、参选文件的组成

参选人编制的参选文件必须使用招标文件提供的表格格式，表格可以按同样的格式扩展

10.1 参选函；

10.2 参选报价表；

10.3 法定代表人资格证明书；

10.4 授权委托书；

10.5 参选人资格证明文件：

（1）有关证明参选人法律地位的文件（包括营业执照、资质证明等），说明参选人的注册地点和主要经营范围；

（2）有关证明参选人的企业信誉及获得各种奖励等资料；

10.6总体概述及维修保养方案；

10.7服务承诺；

10.8其他：

（1）参选人一般情况

（2）完成类似工程情况

注：参选人应按照遴选文件中提供的参选文件格式填写参选文件。

11、参选有效期

11.1参选书在本须知前附表所列的日期内有效。中选单位的参选书作为合同的附件，在合同有效期内，与合同具有同等法律效力。

四、参选文件的递交

11、参选文件的密封和标记

11.1参选文件外包封上标明参选人名称，外包封的封口均应加盖参选人公章。

11.2递交参选文件截止日期

11.2.1 参选人必须于前附表规定的参选截止时间前，将参选文件送达给发布人签收，超出时限概不接收。

11.3参选文件的更改和撤回

11.3.1参选人可以在递交参选文件以后，在规定的遴选截止时间之前，以书面形式向发布人递交修改或撤回其参选文件的通知，以发布人签收为准。在遴选截止时间以后，不能更改参选文件。

11.3.2参选人的修改或撤回通知，应同样按照参选文件送交规定的要求进行编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

11.3.3在遴选截止时间与遴选文件中规定的有效期终止日之间的时间内，参选人不能撤回参选文件。

11.3.4除参选人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖参选人的印章或由参选文件签署人签字或盖章。

11.4   参选有效期

11.4.1 参选有效期见遴选文件前附表。

11.4.2 在特殊情况下，发布人可以征求参选人同意后延长遴选有效期，该征求意见和答复都以书面形式进行。

五、评选

12.1评选过程的保密

评选开始后，直到签订合同书为止，凡有关参选文件的审查、澄清及任何信息和资料均不得向参选人或其它人泄露。中选人确定后，发布人不对未选中人就评选过程以及未能中选的原因做出任何解释。

12.2 参选人有下列情况之一者，将视为无效文件：

（1）参选文件正本无法定代表人（或授权代表）签名和未加盖单位公章；

（2）参选文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（3）参选截止时间以后送达的参选文件；

（4）未按照遴选文件的规定提供授权代理人的授权书；

（5）资格不符合要求的；

（6）借用或冒用他人名义或证件的；

（7）有足以影响招标公正行为的；

（8）参选报价不符合国家颁布取费标准，或者低于成本恶性竞争的；

（9）技术文件不符合遴选文件规定合格性标准的；

（10）以他人的名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式参选的；

（11）参选文件附有发布人不能接受的条件；

（12）不符合遴选文件中规定的其他实质性要求的。

12.3评选委员会由医院根据其相关规定组成，可邀请有关专家参加。

12.4评选原则及方法

12.4.1 遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评定。

12.4.2 遴选文件是评选的重要依据。参选文件须满足遴选文件的各项要求，包括但不仅限于参选文件的有效性、完整性、与遴选文件的一致性。

12.4.3对所有参选人的评选、评估，都采用相同的程序和标准。

12.4.4评选办法由评标委员会根据综合情况由评选人推选第一中选候选人。

12.5参选文件的澄清：为了有助于参选文件的审查、评价和比较，发布人可以要求参选人澄清其参选文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改参选报价或参选的实质性内容。发布人不接受参选人主动提出的澄清，澄清或者说明作为参选文件的组成部分。

12.6错误的修正：发布人将对确定为实质上符合遴选文件要求的参选文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的错误，修正错误的原则如下：

（1）参选报价以参选函为准，如果用数字表示的金额与用大写表示金额不一致时，以大写金额为准；

（2）当各细目的合价累计不等于总价时，以合价为准，修正总价；若合价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改合价；

12.7在参选文件按上述方法调整其报价后，并取得参选人的同意，调整后的报价对参选人有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选文件将被拒绝。

12.8中选条件：能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项评价标准，且能履行合同者。

12.9评选委员会经评审，认为所有参选文件都不符合遴选文件要求的或者因有效参选文件不足三个，使得参选文件明显缺乏竞争的，评选委员会可以否决全部参选文件。

12.10评选评分表

评审人对每家参选单位按上表标准进行逐项打分，总分100分。

汇总时，每家参选单位最后得分为各评审人打分的平均分。

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 45 | 价格分计分公式为：45×满足招标文件要求的最低报价/投标人的报价。 |
| 综合实力 | 5 | 根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况分三档综合评定。 1、投标人综合能力强，行业经验丰富，响应充分的得4-5分； 2、投标人综合能力一般，行业经验较丰富，响应尚可的得2-3分； 3、投标人综合能力差，行业经验较少，响应完全不充分的得0-1分。 |
| 技术性能 | 25 | （1）投标产品技术参数符合招标文件所有实质性要求的，得满分25分；（2）投标产品一般技术参数低于招标文件要求，有一项减1分；“▲”条款低于招标文件要求的，扣3分。 |
| 售后服务承诺 | 5 | 1、维保服务质量承诺书和应急处理时限承诺书。 投标人响应充分的得3分；投标人响应尚可的得2分；投标人响应完全不充分的得0分。售后质保期每延长一年得1分。 |
| 项目业绩 | 10 | 2、评审内容：投标人近三年（2021年1月1日至报名截止日）以来承接的有效的中国大陆地区类似消防弱电项目业绩。是否属于有效的类似项目业绩由评标委员会认定。 3、评审标准：有一个有效业绩得1分，每增加一个有效业绩加1分，最高得分为10分，没有有效的类似项目业绩的得0分。须有合同佐证（合同关键页复印件），需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。 |
| 备件响应与价格合理性 | 10 | 根据投标人所报备品备件的响应情况和价格合理性评定。 1、投标人配件充分响应、报价合理的得8-10分； 2、投标人配件响应一般、报价合理性一般等4-7分； 3、投标人配件响应差、报价合理性差等0-3分。 |

六、授予合同

13、合同授予的标准

13.1发布人根据评选报告和推荐的中选候选人，将合同授予具有有效实施本合同能力的中选候选人。

13.2发布人应当确定排名第一的中选候选人为中选人，排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，发布人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

13.3内容

上海市儿童医院泸定路院区内：网络背景消防广播系统更换升级并接入医院消防火灾自动报警系统；

中选人完成硬件更换和一切软件升级及消防系统平台接入，提供包括消防系统检测报告等。

13.4服务内容：

按发布人要求及相关图纸标注范围内，由中选单位按包工包料、包工期、包质量、包安全施工承包管理的方式承包消防广播系统升级改造。

中选单位在施工期间应严格遵守国家、市有关防火、防爆、施工安全、文明施工、深夜施工的规定，遵守规章制度，落实防范措施。因中选单位违反国家以及市府的安全规定，所发生人生伤害与经济和法律责任，均由中选单位负责。

付款方式：

1、完成消防火灾自动报警系统主机联网对接，测试功能正常，出具相关检测合格报告后，经过发布人验收，支付全部费用。

14、发布人接受和拒绝参选的权利

发布人在发出中选通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布评选程序无效或拒绝所有参选文件，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

15、合同书的签署

中选人在收到中选通知后，应按中选通知规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往（出示法定代表人证书或代理人授权书），与发布人协商签订合同事宜。合同书经双方法定代表人或其授权代理人签署加盖公章后生效。

16、取消参选资格条件

16.1参选人如发生以下情况之一的将被取消中选资格：

(1)中选人在与发布人签订合同时另行加入不合理条件；

(2)中选人不履行投标文件所作的承诺；

(3)中选人有违法行为；

16.2若发生中选人被取消中选资格的，则由发布人依照评委会推荐的中选候选人依序递补确定中选人。

17、其他

17.1本遴选文件未尽事宜，按《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法规执行。

第二章  遴选项目技术说明

1. 遴选范围、内容

泸定路院区网络背景消防广播系统设备更换升级项目，并接入医院消防自动灭火系统。

2.参数要求

工业级网络服务器：可以实现双向对讲、广播监听、任意点播、实时采集、终端选配、一键对讲、节目定时播放、领导网上讲话、网上电台转播、音频自动触发终端设备、消防报警广播。

支持系统

MicrosoftWindowsServer2008企业版、X64企业版、标准版、X64标准版、Windows 7、Windows 10、或Server等数据中心版、X64数据中心版、2012服务器系统；

屏幕 15寸高亮度LCD液晶屏（配四线电阻触摸屏）

分辨率 1024*768，无DVD光驱

主板 工业主板

▲CPU Intel J1900 4核

显卡 板载

内存 4G

▲硬盘 1TG

电源 350ATX

拓展 5*PCI槽扩展

串口 1*COM口

USB 前置2个，后置4个

整机功耗 60―80W

接口 3*音频口；1*网口；1*键盘口；1*VGA口

备注 标配方案不可以加声卡，高配最多可加5个声卡

外观尺寸 19*7U 482.6×310.3×295mm(宽×高×深）

安装方式 支持机架安装，桌面放置

网络服务器软件：

集成定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。可运行在普通电脑以及KARY KD-8000 IP网络广播工控机上。

网络寻呼话筒：

可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷。双向终端之间实现两两双向对讲；内置3W全频扬声器，呼叫终端（或接受终端呼叫），实现双向寻呼话筒，声音清晰、洪亮。采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒。超强的跨网关、跨路由器能力，有以太网口的地方即可接入。在管理系统的授权下可实现点对点、点对多寻呼广播。

网络接口 标准RJ45输入

网络协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP（组播）

电源 DC12V 1A,±0.1V

数字音频格式 ADPCM;MP3/MP2

样码流 8-128k

传输速率 10/ 100Mbps自适应

音频模式 16-32位立体声CD音质

待机功率 0.2W

工作功耗 ≤10W

辅助输入输出信号 1路MIC输入，带宽200Hz-15KHz，灵敏度电平3mv-10mv;1路LINE输入，带宽200Hz-20KHz，电平MAX1.5v p-p

音频输出 带宽200Hz-3.5KHz，电平MAX1.5v p-p

输出频率 20Hz-20KHz

谐波失真 ≤0.1%

信噪比 >82dB

内置扬声器输出阻抗 4Ὡ,3W

环境温度 -10℃~65℃

环境湿度 10%-90%

网络音箱：

采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级；内置嵌入式网络语音解码模块、双通道输出功放，设备运行稳定性高；具有独立地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。

网络接口 RJ45，10/100Mbps

支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，IGMP(组播）

音频格式 MP3/MP2

支持码流 32K~320K

频带宽度 20Hz-20KHz

灵敏度 94dB

信噪比 ≥90dB；话筒：≥88dB

额定功率 10W*2，最大功率20W

扬声器阻抗 5*8Ὡ,2.5*8Ὡ，分频器分频

扬声器单元 1*5"+1*2.5"

尺寸 260*170*160mm

待机功率 0.2W

调谐器:

LCD液晶显示屏，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；

调频、调幅（FM/AM)二波段接收可选，FM接收频率：76MHz~108MHz，AM      接收频率：：520KHZ~1708KHz；

电台频率自动搜索存储功能，存储电台可达99个，且有断电记忆功能；

采用车载专用数字收音模块，一体化收音调谐模块，具有体积小，性能好，抗干扰强等优点；

支持红外线遥控器控制；

1路音频信号左右声道（L/R)输出；

设有地址拨码开关设置本机地址，满足多台设备一起使用时的地址确认；

电源 AC 220V，50Hz-60Hz

电源功耗 10W

DVD播放器：

支持断点记忆

读取光盘格式 CD/CD-R/RW/DVD/-R/-RW/DVD-R DL/DVD+R DUAL/DVD+RW DUAL/DVD（NTSC）

输入端口 USB

输出端口 模拟立体声输出、HDMI输出多声道立体声、光纤同轴输出

模拟、数字5.1声道音频输出、视频解码,音频解码

支持A-B重放

电源 AC 110-240V，50Hz/60Hz

▲网络消防矩阵器：

消防报警智能化接口，支持触点输入与直流电压输入方式；16路报警信号输入，16路广播分区自动激活，可扩展至1024个区，多至80个邻区自动触发；可编程设定N±1、N±2、N±3、N±4报警规则；可根据不同地点不同警源设置相应警报铃声，使灾情清晰明朗。

电源 AC220V/ 50Hz±5%

▲操作模式 TEST测试、EVAC预警、ARERT紧急疏散、CLEAR清除

显示方式 状态指示灯二极管

报警方式 任意分区报警模式；预警、紧急疏散、测试报警

▲报警输入  16路干触点短路信号

通信协议 TCP/IP

保险丝 AC FUSE

功耗 5W

设备尺寸   485（W)*330(D)*88(H)mm

通信接口 1*RJ45口（连接数字广播控制中心）

前置放大器：

六路话筒口输入，四路线性输入。

各通道独立音量控制

高音和低音音调控制

自动默音

输入 MIC1-5：1mV/600Ω Unbalanced    LINE1-5：500mV/47KΩ Unbalanced

输出 1V/600Ω Unbalanced

音量控制 BASS：±12dB at 100Hz  TREBLE：±12dB at 10KHz

频率响应 80Hz-18KHz(±3dB)

总谐波失真 ≤0.1%

信噪比 MIC1-5≥65dB  LINE1-5≥75dB

电源 AC 220，50Hz-60Hz

交流功耗 10W

音频采集器：

采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；具备智能电源管理功能，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由器、互联网传输。

网络接口 4组RJ45,10M/100M

网络协议 TCP/IP、UDP

音频格式 MP2/MP3

支持码流 32K-320K

频带宽度 20Hz-20KHz

灵敏度 92dB

信噪比线路 ≥94dB；话筒≥90dB

模拟音频信号输入

MIC输入 10MV6.3mm单声道插座

线路输入频带宽度 20Hz-20KHz

待机功率 0.2W

线路输入 立体声1Vp-p,1K莲花插座

电源时序器：

启动电源时，能够按顺序依次延时接通各输出插座的电源；关闭电源时，能够按顺序依次延时切断各输出插座的电源，可配合编程定时开启和关闭设备，可受消防报警信号控制，紧急打开设备，具有多机链接功能，可无限量扩充输出通道。

通道数量 8

单路输出功率 3KW

整机输出容量 10KW

电源 AC 220，50Hz-60Hz

交流功耗 13W

网络功放：内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级（位速320kpbs)，采用固定静态IP地址，1路网络，2路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化；EMC输入具有最高优先级，网络报警信号优于本地MIC输入，本地MIC输入优先于AUX和网络音乐，每路MIC/LINE信号输入均带独立的数字音量调节。

环境温度 -10℃~65℃

环境湿度 20%~80%相对湿度，无结露

电源 AC220V/50Hz

网络接口 RJ45

传输速率 10/100Mbps

支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP(组播）

音频格式 MP2/MP3

音频模式 16-32位立体声CD音质

采样率 8K~48K

比特率 8K~512Kbps

EMC输入灵敏度 775mV

AUX输入灵敏度 350mV

MIC输入灵敏度 10mV

额定功率 120W

待机功耗 <0.2W

频率响应 50Hz-18KHz+1/-3dB

谐波失真 THD≤0.1%

信噪比 ≥85dB

输出方式 4~16Ὡ定阻输出、70V/100V定压输出

3.标准与规范：

本项目所有设备和材料所涉及的设计标准与规范、产品标准与规范等必须符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范。主要包括（但不局限于）：

- 《火灾报警与消防联动控制》（JGJ/T16-92-24.1)

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GBJ50166-92）

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

- GB/T15859-1995《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》；

- 《TOOBOO公共广播手册》

- 《厅堂扩声系统特性指标》 GYJ25-86；

- 《会议系统电及音频性能要求》 GBJ76-84；

- 《声系统设备互连用连接器的应用》 GB/T14197-93；

- 《声系统设备互连的优选配接值》 GB/T14947-94；

- 《视听系统设备互连用连接器的应用》GB/T15644-95；

- 《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》GB/T15859-1995。

4.上海市儿童医院现有广播系统设备清单：

| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级网络服务器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 1 | 台 |
| 2 | 网络寻呼话筒 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 1 | 台 |
| 3 | 调谐器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 1 | 台 |
| 4 | 网络消防矩阵器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 2 | 台 |
| 5 | 网络服务器软件 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 1 | 件 |
| 6 | 前置放大器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 27 | 台 |
| 7 | 备用前置放大器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 9 | 台 |
| 8 | 音频采集器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 5 | 台 |
| 10 | 四通道解码器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 9 | 台 |
| 11 | 广播通信柜 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 1 | 套 |
| 12 | 备用功放转换器 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 4 | 台 |
| 13 | 强插电源 | 楷锐、旗胜或同等质量品牌 | 2 | 台 |

上述清单仅供参考，投标方可根据医院建筑楼层布局、分区、外置音箱点位等实际，提供先进、便捷、功能全面的硬件设备和软件系统。

广播系统硬件更滑和软件升级，应包含广播系统检测费用，消防自动报警系统接入和设备调试费用，发布人不再额外支付。

质保期贰年，自验收合格之日起计算。

第三章  参选文件部分格式

一  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：           年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为                       签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                   (公章)

日  期：       年      月      日

二   授权委托书

本授权书声明：         （姓名）是                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加                                的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人：（签字或盖章）

投标单位：（盖章）

日期：    年    月    日

三、参选人资格证明文件

营业执照、资质证书、质量认证、信誉认证等

四、施工方案或施工组织设计

参选人应递交完整的设备升级方案或施工组织设计，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、施工方案和质量保证措施；

2、施工材料的进场计划；

3、保证安全高效，文明作业，减少对消控室的噪音和干扰等措施。

五、服务承诺

1.质量承诺；2.服务承诺等等。

开标一览表

参选人名称：————————————

货币单位：

| 投标总价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 1 |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |
| 其他优惠承诺 |  |  |  |

参选代表签字：

参选人（公章）：

参选人一般情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业法人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业技术 负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 企业编制人数 | 在册人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中级职称（其中注册人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 初级职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 证号 |  |  |  | 取得该资质等级时间 |  |  |  |
| 工商营业执照及营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 及电话号码 |  |  |  | 过去3年完成 产值/人均产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |